## Form Rect, Batt, UPS
FORM RECTIFIER DAN BATERAI
| Lokasi : |  | ICON + JABABEKA
| Alamat : |  | Jl.Niaga Raya Ruko ( JABABEKA II ) Capital Bussines Park 2Q JABABEKA Center Park, Cikarang Baru, Bekasi
| Tanggal Pemeliharaan : |  | 25 Oktober 2016
| Nama Pelaksana : |  | Syarifudin, Supriatna
I. RECTIFIER I
| No | Pengukuran | Hasil | Acuan | Keterangan
| 1 | Merk Rectifier | AEG
| 2 | Type Rectifier | MP 100 G4 10 KW
| 3 | Capasitas Rectifier | 120 Ampere | 12 < A < 200 | Full
| 4 | Jumlah Rectifier | 2 Buah
| 5 | Type Modul | SM 2000
| 6 | Jumlah Modul | 3 Modul | 5 Modul
| 7 | Capasitas Modul | 40 Ampere | 12 < A < 40
| 8 | Tegangan Input AC | 231,2 VAC | 220 VAC | +/- 10%
| 9 | Tegangan Output DC:
|  | Floating | 52,5 VDC | 52,7 < V < 53,7 | Normal
|  | Equalizing |  | 54,6 < V < 55,6
|  | Manual | 52,7 VDC | 54,6 < V < 57,0 | Normal
| 10 | Indikasi Sinyal ke SNMP | Kerja / Tidak
| 11 | Alarm | - |  | Tidak Ada
| 12 | Beban Rectifier | 38 Ampere |  | Ok
| 13 | Utilisasi | 31,6 % |  | Ok
II. BATERY I
| No | Pengukuran | Hasil | Acuan | Keterangan
| 1 | Merk Battery | NS
| 2 | Type Battery | NSAG 12-200
| 3 | Capasitas Battery | 200 Ah | 70 < AH < 200 | Ok
| 4 | Jumlah Battery | 8 Buah
| 5 | Lama Backup | 3,1 Jam | 2 < Jam < 40 | Bagus
| 6 | Penambahan Elektrolit | -
| 7 | Tegangan Pengisian Battery | 52,5 VDC | 42,5 <V< 56 | Normal
| 8 | Tegangan Total Battery | 52,7 VDC | 42,5 <V< 56 | Normal
| 9 | Tegangan/Cell Battery:
|  | Battery 12 V Volt | 13,1 VDC | 11,0 <V< 14,5 | Normal
| 10 | Temperatur Elektrolit | 40,3 'C | 'C< 45 | Ok
| 11 | Temperatur Ruangan | 28 'C |  | Ok
| 12 | BJ Elektrolit | - | 1170 <bj< 1250
| 13 | Rata-Rata Pengukuran Battery Tanpa Beban | ……..……..Ampere | 13 A | +/- 10%
| 14 | Rata-Rata Pengukuran Battery Dengan Beban | ……..……..Ampere | 12 A | +/- 10%
| 15 | Kondisi MCB / Fuse Box | Baik |  | Bagus
| 16 | Kondisi Kabel Battery | Baik |  | Bagus
| 17 | Kondisi Terminal Battery | Baik |  | Bagus
III. INVERTER 1
| No | Pengukuran | Hasil | Acuan | Keterangan
| 1 | Merk | Metapower
| 2 | Type | MP-INV 3000-J
| 3 | Capasitas | 3 KVA | 0,5 < KVA< 4 | Ok
| 4 | Jumlah | 1 BUAH
| 5 | Lama Backup UPS | - | 5 < Menit < 60
| 6 | Tegangan Pengisian UPS/Inverter | 231,2 VAC | 220 VAC | Normal
| 7 | Tegangan Total | VAC | 220 VAC | Normal
| 8 | Temperatur | - | C < 45
| 10 | Kondisi Fuse | Baik |  | Bagus
| 13 | Kondisi Kabel | Baik |  | Bagus
| 14 | Kondisi Terminal | Baik |  | Bagus
| 15 | Beban UPS/Inverter | 0,6 Ampere |  | Ok
Note:
Hasil Pengukuran Tegangan / Cell :
|  |  | BANK 1 | BANK 2
|  |  | Cell 1 : 13,14 Vdc | Cell 1 : 13,06 Vdc
|  |  | Cell 2 : 13.14 Vdc | Cell 2 : 13.07 Vdc
|  |  | Cell 3 : 13,20 Vdc | Cell 3 : 13,10 Vdc
|  |  | Cell 4 : 13,24 Vdc | Cell 4 : 13,46 Vdc
|  |  | Total : 52,7 Vdc | Total : 52,7 Vdc